- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020 № 218

г. Полысаево

Об утверждении проекта «Схема водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2031г.»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 12.03.2019 № 424 «О начале актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа»,  администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить проект «Схема водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2031г.»

- Опубликовать постановление в городской массовой газете  «Полысаево» без приложения.

- Разместить проект  «Схема водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2031г.» на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Определить водоснабжающую организацию  ООО«Северо–Кузбасская энергетическая компания».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                                   В.П. Зыков

Корнеева

54493

М

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от  12.02.2020 № 218

Схема водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 г.

# 1.Существующее положение в сфере водоотведения Полысаевского городского округа

## 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Полысаевском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в основном в центральной части города Полысаево, в поселке шахты «Полысаевская» и западной части поселка Красногорский.

В Полысаевском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее –  ОАО «СКЭК»), за исключением очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от жилого сектора, общественных зданий и предприятий центральной части г. Полысаево по самотечным и напорным трубопроводам через локальные канализационные насосные станции поступают на главную насосную станцию и далее по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения.

Прием канализационных сточных вод от жилищного фонда, предприятий и организаций поселка шахты Полысаевская и дальнейшую их транспортировку до очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» осуществляет ОАО «СКЭК». Сточные воды собираются системой самотечных трубопроводов и транспортируются по коллектору диаметром 300мм на очистные сооружения. Также стоки от шахтоучастка «Октябрьская» посредством КНС поступают на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Сточные воды от многоквартирных домов, общественных зданий и предприятий пос. Красногорский собираются системой самотечных трубопроводов направляются в район разрушенных очистных сооружений пос. Красногорский.

## 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Городские очистные сооружения (сооружения II-ой очереди) введены в эксплуатацию в 1989 году, проектная мощность очистных сооружений – 8 тыс. м3/сутки, фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 6 тыс. м3/сутки.

Сточные воды от ГНС по напорным коллекторам поступают в приемную камеру очистных сооружений. Далее вода поступает в песколовки, назначение которых освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения, принцип действия песколовок - гравитационный, т.е. во время движения воды по песколовкам с определенной скоростью, минеральные частицы оседают на дно.

Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковые площадки. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается и направляется на иловые площадки.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в биофильтры для биологической очистки. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет на ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густонаселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества. Отработанная и отмершая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Вторичные отстойники служат для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров. Выпавший во вторичных отстойниках осадок удаляется на иловые площадки.

Далее вода из вторичных отстойников поступает на доочистку на каркасно-засыпные фильтры, откуда направляется в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия для обеззараживания воды и далее очищенные стоки сбрасываются по выпускному трубопроводу диаметром 250 мм в ручей Журнальный.

В связи с тем, что комплекс очистных сооружений эксплуатируется с 1989 года, существующая технология очистки не обеспечивает в настоящее время требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения.

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.1.

Необходима реконструкция и модернизация сооружений биологической очистки сточных вод с изменением технологической схемы на метод глубокой очистки сточных вод нитрификация-денитрификация и дефосфотация для снижения показателей до значений ПДК.

Таблица 1.1. Качество очищенных сточных вод на 23.04.2019 г.

| № п/п | Показатели | Значение | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 9,59 | 5,822 |
| 2 | БПК5, мг/дм3 | 14,29 | 3,00 |
| 4 | Сухой остаток, мг/дм3 | 436 | - |
| 5 | Хлорид-ион, мг/дм3 | 48,80 | 36,268 |
| 6 | Сульфаты, мг/дм3 | 38 | 30,548 |
| 7 | ХПК, мг/дм3 | 40,96 | 15 |
| 8 | Азот аммонийный, мг/дм3 | 8,66 | 0,444 |
| 9 | Азот нитритный, мг/дм3 | <0,246 | 0,027 |
| 10 | Азот нитратный, мг/дм3 | 3,1 | 40 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,38 | 0,012 |
| 12 | Железо, мг/дм3 | 0,27 | 0,10 |
| 13 | СПАВ, мг/дм3 | 0,23 | 0,012 |

Проектная мощность очистных сооружений ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» составляет 2700 м3/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает около 350 м3/сутки. Стоки проходят механическую и биологическую очистку, а также доочистку на фильтрах и обеззараживаются гипохлоритом натрия.

Очистные сооружения пос. Красногорский находятся в разрушенном состоянии и фактически не эксплуатируются, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Информация о локальных очистных сооружениях, создаваемых абонентами, отсутствует.

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Полысаевского городского округа существуют четыре централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами.

Зоны централизованного водоотведения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Технологические зоны водоотведения

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | г. Полысаево (центральная часть) |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | пос. шахты Полысаевская |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | пос. Красногорский |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (мкр. №5) |

В 1 населенном пункте, входящим в состав Полысаевского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью – пос. Шахты № 5, в пос. Красногорский централизованная система водоотведения отсутствует частично. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Полысаевского городского округа сбрасывается в выгребные ямы. Выгребные ямы небетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Шахтоучасток «Октябрьская» перекачивает стоки на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе эксплуатации сооружений для очистки сточных вод выделяется следующие виды осадков:

- песок из песколовок;

- осадок из отстойников;

- отмершая биопленка с биофильтров.

Песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках. Осадок из отстойников совместно с отмершей биопленкой подлежит обезвоживанию на иловых площадках.

Обезвоженный осадок подлежит вывозу с территории очистных станций на полигон для захоронения, по договору со специализированной организацией.

## 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей по Полысаевскому городскому округу составляет 37,9 км, из них 1,053 км приходится на систему канализации поселка шахты Полысаевская. Около 26% канализационных сетей имеют возраст более 25 лет и соответственно выработали нормативный срок эксплуатации.

ОАО «СКЭК» обслуживает канализационные сети и насосные станции на правах аренды.

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций ГНС ул. Свердлова и КНС ул. Малогвардейцев устарело и требует замены, необходима реконструкция очистных сооружений.

В системе канализации Полысаевского городского округа из-за сложности рельефа действует 6 канализационных насосных станций.

Данные по существующим канализационным насосным станциям приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Канализационные насосные станции

| КНС | Год ввода | Проектная производительность, м3/ч | Марка насоса (год ввода) | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНС ул. Свердлова, 19а | 1986 | 215 | СМ 250-200-400/6 | 250 | 40 | 60 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 90 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС ул. Молодогвардейцев, 32 стр. 1 | 1989 | 215 | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
|  |  |  | ФГ 216/24 | 250 | 22,5 | 50 |
| КНС 13 квартала ул. Автодорожная | 2014 | 100 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2 | 25 | 15 | 3 |
|  |  |  | LEO 65Q25-17-2.2 | - | - | - |
| КНС ТЦ «Спутник» ул. Крупской | 2013 | 50 | Иртыш ПФ2 65/165.163-7,5/2-0-6 | 50 | 28 | 7,5 |
| КНС ул. 65 лет Кузбассу | 2015 | н/д | Grundfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |
| КНС ул. Победы | 2014 | н/д | Grundfos SEG 40.15.2.50B | 19 | 25,8 | 1,5 |

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения Полысаевского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, канализационные насосные станции для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Оценка энергоэффективности работы канализационных насосных станций выполнена на основании данных ОАО «Энергетическая компания» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на транспортировку сточных вод и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды. Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.3. Канализационные насосные станции

| Наименование КНС | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Число часов работы в год (2013 г.) | Фактический расход эл/ энергии в 2013 году, тыс. кВтч | Показатель энергоэффективности, кВт ч/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНС ул. Свердлова, 19а | 1986 | СМ 250-200-400/6 | 3,1 | 252,2 | 0,41 |
|  |  | СД 450/22,5 | 3,2 |  |  |
|  |  | СД 450/22,5 | 1,2 |  |  |
|  |  | ФГ 216/24 | 1,0 |  |  |
|  |  | ФГ 216/24 | 5,4 |  |  |
| КНС ул. Молодогвардейцев, 32 стр. 1 | 1989 | ФГ 216/24 | 4,2 | 148,8 | 0,52 |
|  |  | ФГ 216/24 | 4,2 |  |  |
|  |  | ФГ 216/24 | 4,0 |  |  |
| КНС 13 квартала ул. Автодорожная | 2014 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2 | н/д | 10,3 | 0,16 |
|  |  | LEO 65Q25-17-2.2 | н/д |  |  |
| КНС ТЦ «Спутник» ул. Крупской | 2013 | Иртыш ПФ2 65/165.163-7,5/2-0-6 | н/д | 5,2 | 1,08 |
| КНС ул. 65 лет Кузбассу | 2015 | Grundfos SEG 40.15.2.50B | н/д | 3,0 | н/д |
| КНС ул. Победы | 2014 | Grundfos SEG 40.15.2.50B | н/д | 11,1 | н/д |

Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые сточные воды после городских очистных сооружений сбрасываются в ручей Журнальный. Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в п. 1.2.

Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) с очисткой сточных вод в соответствии с современными требованиями не справляются, вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в поверхностный водный объект.

Сведения о качестве сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская», отсутствуют. Выполнить оценку воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод через централизованную систему водоотведения поселка шахты Полысаевская не представляется возможным.

Для снижения негативного воздействия на ручей Журнальный и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований необходимо выполнить реконструкцию и модернизацию существующих очистных сооружений г. Полысаево.

Сточные воды с территории МКП «САХ», расположенной по адресу г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (мкр. № 5), сбрасываются без очистки на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для отвода сточных вод в систему канализации г. Полысаево и дальнейшей очистки на городских ОС.

## 1.8 Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения полностью отсутствует в п. Шахты № 5, и частично отсутствует в п. Красногорский.

В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы. Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций. Для обеспечения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения требуется разработка схемы канализования.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Очистные сооружения канализации г. Полысаево не обеспечивают качество очистки сточных вод, удовлетворяющее современным требованиям по нормативным показателям сброса очищенной воды в водоемы (см. п. 1.2).

Также существует проблема сброса неочищенных сточных вод с территории МКП «САХ», расположенной по адресу г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (мкр. № 5), на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для отвода сточных вод в систему канализации г. Полысаево и дальнейшей очистки на городских ОС.

Очистные сооружения п. Красногорский разрушены и давно уже не функционируют, сточные воды сбрасываются без очистки на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений.

Около 26% канализационных сетей выработали нормативный срок эксплуатации и требует замены. Кроме того, часть канализационных сетей не обеспечивают нормативную пропускную способность.

Также канализационные насосные станции имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций ГНС ул. Свердлова и КНС ул. Малогвардейцев устарело и требует замены, необходима реконструкция очистных сооружений.

Также канализационные насосные станции имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций ГНС ул. Свердлова и КНС ул. Малогвардейцев устарело и требует замены, необходима реконструкция очистных сооружений.

# 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Полысаевского городского округа поступает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую ОАО «СКЭК».

Фактическое поступление стоков по Полысаевскому городскому округу за три прошедших года представлены в таблице 2.1. и на рис. 2.1.

Таблица 2.1. Объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Поступление сточных вод, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | 1584,0 | 1352,1 | 1352,0 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 124,4 | 118,0 | 124,6 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д | н/д |
| Всего за год (учтенных) |  | 1708,4 | 1470,1 | 1476,6 |

Рис. 2.1. Объемы поступления сточных вод

Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлены в таблицах 2.2, 2.3.

Таблица 2.2. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков в 2018 г., тыс. куб.м/сут | Очищено стоков в 2018 г., тыс. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево (центральная часть) | 3704,08 | 3704,08 |
| 1.2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 341,37 | н/д |
| 1.3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | н/д | н/д |
| 1.4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | н/д | н/д |

Таблица 2.3. Баланс поступления сточных водв централизованную систему водоотведения на очистные сооружения г. Полысаево

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, тыс. куб.м/год | 919,55 |
| 2 | Бюджет, тыс. куб.м/год | 118,90 |
| 3 | Прочие, тыс. куб.м/год | 131,54 |
| Всего, тыс. м3/год: |  | 1351,99 |

Информация о балансах поступления сточных вод на очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» по группам абонентов отсутствует.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2018 году представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2018 году

| № п/п | Система водоотведения | Технологическая зона | Водоотведение, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) | 3704,08 |
| 2 | Очистные сооружения ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) | 341,37 |
| 3 | Очистные сооружения пос. Красногорский (разрушены) | п. Красногорский (мкр. №6) | н/д |
| 4 | Система водоотведения г. Полысаево, ул. Крупской, 5 (выпуск без очистки) | г. Полысаево (мкр. №5) | н/д |

## 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, перевозятся автотранспортом на очистные сооружения г. Полысаево.

Информация об объемах неорганизованного стока отсутствует.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт поступления сточных вод на очистные сооружения ведётся на основании данных о поступлении стоков от абонентов ОАО «СКЭК» и визуального контроля показаний объемов поступления стоков на очистные сооружения.

Приборы для учёта поступающих на очистные сооружения стоков в централизованной системе водоотведения Полысаевского ГО отсутствуют.

## 2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в период 2009 – 2013 гг. представлен в таблице 2.1, на рис. 2.1.

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселений

Информация по перспективным приростам холодного водоснабжения и водоотведения приведена в таблице 2.6.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа».

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложений № 1, № 2 к приказу № 108 департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23 декабря 2014г.

Таблица 2.6. Прогноз прироста нагрузки на систему водоотведения для перспективной застройки

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Общая площадь объекта, м2 | Год ввода в эксплуатацию (план) | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад ул. Панферова | Детский сад на 140 мест ул. Панферова | 3400 | 2020 | 11,2 |
| 2 | Реконструкция школы №17. | Реконструкция школы №17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 1375 | 2020 | 6,3 |
| 3 | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | - | 2021 | - |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 4 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 13916 | 2021-2025 | 264,8 |
| 5 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 8767 | 2021-2025 | 264,8 |
| 6 | Квартал "В" | Застройка квартала «В» 3 дома | 8737 | 2021-2025 | 100,8 |
| 7 | Ул. Крупской, Копровая, Бажова | 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 46250 | 2021-2030 | 683,8 |

Сценарий № 1

Сценарий № 1 (основной) предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 1 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

- проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №1 представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 3704,38 | 3704,11 | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 2

Сценарий № 2 не предусматривает увеличение количества потребителей.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидации неэффективных очистных сооружений, переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 2 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

- проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

- реконструкция существующих канализационных сетей и колодцев;

- реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2 представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Поступление стоков, м3/сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 3704,38 | 3704,11 | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 323,29 | 341,37 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | – | – | 158,68 |

Сценарий № 3

Сценарий № 3 предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф, ликвидация неэффективных очистных сооружений и переключения потребителей к существующим очистным сооружениям.

Согласно сценарию № 3 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство модульных очистных сооружений в  пос. Красногорский;

- проектирование и строительство КНС и подключение потребителей по  ул. Крупская к системе канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство КНС в мкр. №1 и переключение объектов жилья и соцкультбыта поселка шахты Полысаевская к очистным сооружениям канализации г. Полысаево;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- реконструкция существующих КНС для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3 представлены

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3 представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3

# 3 Прогноз объема сточных вод

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3.

Таблица 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона водоотведения | Организация, принимающая стоки на очистку | Поступление стоков, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» (в 2017 и 2018 году – АО «Энергетическая компания») | 1352,10 | 1351,99 | 2086,11 | 2212,28 | 2304,70 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | н/д | н/д | 8,94 | 8,94 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 118,00 | 124,60 | 437,71 | 437,71 | 437,71 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | н/д | н/д | 57,92 | 57,92 | – |

Таблица 3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона водоотведения | Организация, принимающая стоки на очистку | Поступление стоков, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» (в 2017 и 2018 году – АО «Энергетическая компания») | 1352,10 | 1351,99 | 1939,20 | 1939,20 | 1948,14 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | н/д | н/д | 8,94 | 8,94 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 118,00 | 124,60 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | н/д | н/д | 57,92 | 57,92 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | – | – | – | – | 57,92 |

Таблица 3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона водоотведения | Организация, принимающая стоки на очистку | Поступление стоков, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» (в 2017 и 2018 году – АО «Энергетическая компания») | 1352,10 | 1351,99 | 2086,11 | 2411,53 | 2503,95 |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | н/д | н/д | 8,94 | 8,94 | – |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 118,00 | 124,60 | 437,71 | 238,46 | 238,46 |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | н/д | н/д | 57,92 | 57,92 | – |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | – | – | – | – | 57,92 |

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

По состоянию на 2016 г. в Полысаевском городском округе сформировались четыре технологических зоны централизованной системы водоотведения.

ОАО «СКЭК» – организация, предоставляющая услуги для населения по водоотведению на территории городского округа. ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» эксплуатируют систему канализации на своей территории самостоятельно, информация не предоставлена.

Таким образом, в Полысаевском городском округе выделяется одна эксплуатационная зона централизованной системы водоотведения.

К 2031 г. основным сценарием № 1 предлагается ликвидация неэффективных очистных сооружений и сбросов стоков на рельеф от группы потребителей и переключение абонентов на проектируемые и существующие очистные сооружения. Вследствие чего в Полысаевском городском округе произойдет изменение наименования технологических зон и обслуживаемых районов (см. таблицы 3.4, 3.5, 3.6, 3.7).

Таблица 3.4. Структура централизованной системы водоотведения по состоянию на 2019 год (эксплуатационные и технологические зоны)

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | - | г. Полысаево (мкр. №5) |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | - | п. Красногорский (мкр. №6) |

Таблица 3.5. Структура централизованной системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. №6) |

Таблица 3.6. Структура централизованной системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) |
| 2 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | ОАО «СУЭК – Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | г. Полысаево (мкр. №1) |
| 3 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. №6) |

Таблица 3.7. Структура централизованной системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные и технологические зоны) согласно сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Эксплуатационная зона | Районы ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | ОАО «СКЭК» | г. Полысаево (мкр. №1, №2, №3, №4, №5) |
| 2 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | н/д | п. Красногорский (мкр. №6) |

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по сценариям № 1, № 2, № 3, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам, представлены в таблицах 3.8, 3.9, 3.10, 3.11.

Таблица 3.8. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 1

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут |  |  | Производительность очистных сооружений, м3/сут. |  |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5715,38 | 6061,04 | 6314,25 | 8000 | 8000 | 8000 | 29 | 24 | 21 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 56 | 56 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 3.9. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 2

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут |  |  | Производительность очистных сооружений, м3/сут. |  |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5312,88 | 5312,88 | 5337,36 | 8000 | 8000 | 8000 | 34 | 34 | 33 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2700 | 2700 | 2700 | 63 | 63 | 63 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 | Ёрш Е-200Б или аналог |

Таблица 3.10. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию № 3

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений, м3/сут |  |  | Производительность очистных сооружений, м3/сут. |  |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, % |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Полысаево | 5715,38 | 6606,93 | 6860,14 | 8000 | 8000 | 8000 | 27 | 17 | 14 |  |
| 2 | Сброс на рельеф по ул. Крупская | 24,49 | 24,49 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 3 | Очистные сооружения ш. Полысаевская | 1 199,20 | 653,31 | 653,31 | 2700 | 2700 | 2700 | 56 | 76 | 76 |  |
| 4 | Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский | 158,68 | 158,68 | – | 0 | 0 | – | 100 | 100 | – |  |
| 5 | Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский | – | – | 158,68 | – | – | 200 | – | – | 21 |  |

Таблица 3.11. Объем ожидаемого поступления сточных вод на городские очистные сооружения канализации по основному сценарию (сценарий № 1)

| № п/п | Показатель | Динамика поступления сточных вод, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Очистные сооружения г. Полысаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 3704,38 | 3704,11 | 5618,36 | 5638,28 | 5715,38 | 5792,48 | 5869,58 | 5946,68 | 6028,35 | 6085,53 | 6142,71 | 6199,89 | 6257,07 | 6314,25 | 6314,25 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут | 4295,62 | 4295,89 | 2381,64 | 2361,72 | 2284,62 | 2207,52 | 2130,42 | 2053,32 | 1947,16 | 1889,98 | 1832,8 | 1775,62 | 1718,4 | 1661,26 | 1685,75 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 54 | 54 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 27 |
| Очистные сооружения ш. Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | 323,29 | 341,37 | 1159,36 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 | 1199,20 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут | 2376,71 | 2358,63 | 1540,64 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 | 1500,80 |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | 88 | 87 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Разрушенные очистные сооружения п. Красногорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | н/д | н/д | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут | н/д | н/д | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | -158,68 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | н/д | н/д | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Сброс на рельеф по ул. Крупская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | н/д | н/д | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | – |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут | н/д | н/д | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | -24,49 | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | н/д | н/д | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | – |
| Проектируемые очистные сооружения п. Красногорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158,68 |
| 2 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200,00 |
| 3 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений, м3/сут | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Резерв (+) или дефицит (-) мощности очистных сооружений от проектной производительности, % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Полысаевского городского округа и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией. Электронная модель системы водоотведения городского округа создана на базе программных комплексов «ZuluDrain» (моделирование и расчет самотечных сетей канализации) и «ZuluHydro» (моделирование и расчет напорных сетей канализации), разработанных ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург).

В результате проведенных гидравлических расчетов часть канализационных сетей не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований. Перечень мероприятий по увеличению пропускной способности канализационных сетей приведен в п. 4.4.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

По состоянию на 2018 год очистные сооружения г. Полысаево работают с достаточным резервом, очистные сооружения в пос. Красногорский разрушены и необходимо строительство новых локальных очистных сооружений (ЛОС) (см. п. 3.3). Для ликвидации недостатков системы водоотведения планируется построить ЛОС и КНС. Эти мероприятия должны привести к снижению сброса неочищенных стоков.

Таким образом, возможно подключение в полном объеме новых потребителей к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации города, а также переключение абонентов ликвидируемых выгребов на существующие очистные сооружения.

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод от производственных объектов на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки.

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в п. 7 настоящей схемы водоотведения.

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учётом положений утверждённого генерального плана городского округа.

К внедрению предлагается сценарий № 1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию № 1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.

Сценарий № 1

Сценарий № 1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений г. Полысаево в 2021 – 2028 гг.;

- проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных в 2029 – 2031 гг.;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей 2020 – 2030 гг.;

- строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская2020 – 2022 гг.;

- реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности 2029 – 2031гг.;

- строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф в 2029 – 2031гг.;

- строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 в 2029 – 2031гг.

Сценарий № 2

Сценарий № 2 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений г. Полысаево в 2021 – 2028 гг.;

- проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных в 2029 – 2031 гг.;

- строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская2020 – 2022 гг.;

- реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности 2029 – 2031гг.;

- строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф в 2029 – 2031гг.;

- строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 в 2029 – 2031гг.

Сценарий № 3

Сценарий № 3 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений г. Полысаево в 2021 – 2028 гг.;

- проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных в 2029 – 2031 гг.;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей 2020 – 2030 гг.;

- строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская2020 – 2022 гг.;

- реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности в 2029 – 2031гг.;

- реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности 2029 – 2031гг.;

- строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф в 2029 – 2031гг.;

- строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 в 2029 – 2031гг.

## 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Полысаевского городского округа (см. п. 1.9).

Реконструкция и модернизация городских очистных сооружений требуется для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями и ликвидации сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.

Строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных и переключение абонентов по ул. Крупская на реконструируемые городские ОС требуется для ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф.

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необходимы для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки, а также повышения надежности системы канализации.

По результатам проведенных гидравлических расчетов с использованием программных комплексов «ZuluDrain» и «ZuluHydro» после реконструкции канализационные сети будут обладать достаточной пропускной способностью.

## 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей Полысаевкого городского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа.

Перечень мероприятий для развития системы водоотведения городского округа представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перечень мероприятий развития системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки канализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| Вариант №1 (основной) |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений системы водоотведения |  |  |
| 1.1. | Строительствоочистных сооружений г. Полысаево | 2021 г. | 2028 г. |
| 1.2. | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | 2029 г. | 2031 г |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей системы водоотведения |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей | 2020 г. | 2030 г. |
| 2.2. | Строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская | 2020 г. | 2022 г. |
| 2.3. | Реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм | 2029 г. | 2031 г |
| 2.4. | Реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС | 2029 г. | 2031 г |
| 2.5 | Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 | 2029 г. | 2031 г |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сооружений на сетях системы водоотведения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.2. | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.3. | Реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.4. | Строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф | 2029 г. | 2031 г |
| Вариант №2 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений системы водоотведения |  |  |
| 1.1. | Строительство очистных сооружений г. Полысаево | 2021 г. | 2028 г. |
| 1.2. | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | 2029 г. | 2031 г |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей системы водоотведения |  |  |
| 2.1. | Строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская | 2020 г. | 2022 г. |
| 2.2. | Реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм | 2029 г. | 2031 г |
| 2.3. | Реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС | 2029 г. | 2031 г |
| 2.4. | Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 | 2029 г. | 2031 г |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сооружений на сетях системы водоотведения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.2. | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.3. | Реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.4. | Строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф | 2029 г. | 2031 г |
| Вариант №3 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений системы водоотведения |  |  |
| 1.1. | Строительство очистных сооружений г. Полысаево | 2021 г. | 2028 г. |
| 1.2. | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | 2029 г. | 2031 г |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей системы водоотведения |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей | 2020 г. | 2030 г. |
| 2.2. | Строительство напорного коллектора Ду 300 мм, протяженностью 1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская | 2020 г. | 2022 г. |
| 2.3. | Реконструкция напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений канализации диаметром 400 мм | 2029 г. | 2031 г |
| 2.4. | Реконструкция самотечного коллектора с увеличением пропускной способности диаметром 200 мм от ул. Космонавтов, 41 до ГНС | 2029 г. | 2031 г |
| 2.5 | Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по адресу ул. Крупской, 5 до проектируемой камеры гашения по адресу ул. Крупской, 64 | 2029 г. | 2031 г |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сооружений на сетях системы водоотведения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция КНС на ул. Крупской (в районе ТЦ «Спутник») с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.2. | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.3. | Реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования для увеличения производительности | 2029 г. | 2031 г |
| 3.4. | Строительство КНС на ул. Крупской, 5 для ликвидации сброса неочищенных сточных вод на рельеф | 2029 г. | 2031 г |

## 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, строительству и реконструкции канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение автоматизации работы насосов по уровню.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отображены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод; рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория).

Выбор места расположения намечаемой площадки под строительство очистных сооружений канализации произведен в увязке с проектом планировки и застройки городского округа с учетом наивыгоднейших решений внешних коммуникаций.

Очистные сооружения отделяются от границ застройки санитарно-защитными зонами (разрывами), ориентировочные размеры которых приведены в таблице 4.2.

Трассы и места расположения площадок очистных сооружений подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

## 4.7 Границы и характеристики охранных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 4.2.

Границы зон санитарной охраны планируемых объектов централизованной системы водоотведения должны быть определены в ходе выполнения проектных работ.

Таблица 4.2. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| № п/п | Наименование сооружения | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 5 до 50 тыс. м3/сут. | 300 |
| 2 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 0,2 до 5 тыс. м3/сут. | 150 |
| 3 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. | 100 |
| 4 | Насосные станции производительностью более 5 до 50 тыс. м3/сут. | 20 |
| 5 | Насосные станции производительностью более 0,2 до 5 тыс. м3/сут. | 20 |
| 6 | Насосные станции производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. | 15 |

Примечание: санитарно-защитные зоны, указанные в таблице 4.2, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основным сценарием развития схемы водоотведения запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, устройство коммуникаций к ним, строительство КНС, строительство напорных и самотечных сетей, подключение перспективных потребителей, замена ветхих сетей водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

# 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В Полысаевском городском округе запланированы следующие мероприятия: реконструкция и модернизация городских очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных, а также реконструкция сетей и сооружений на них. Кроме того, схемой водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа запланировано строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для подключения потребителей на ул. Крупской к централизованной системе канализации т. Полысаево.

Эти мероприятия позволяют ликвидировать сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также сброс неочищенных сточных вод на рельеф; повышают надежность системы водоотведения, чем уменьшают количество сточных вод, просочившихся в грунт в результате сброса неочищенных стоков на рельеф и аварийных ситуаций на сетях, и как следствие, практически исключают негативное воздействие на окружающую среду и риск загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения.

Более подробно мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду по основному сценарию развития системы водоотведения городского округа приведены в п. 4.4 настоящей схемы водоотведения.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На существующих городских очистных сооружениях канализации песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках. Осадок из первичных отстойников совместно с отмершей биопленкой подлежит обезвоживанию на иловых площадках. Обезвоженный осадок подлежит вывозу с территории очистных станций на полигон для захоронения, по договору со специализированной организацией.

Методы утилизации осадков сточных вод, предусмотренные в составе мероприятия по реконструкции городских очистных сооружений, подлежат уточнению на стадии проектирования и строительства очистных сооружений.

В процессе эксплуатации блочно-модульных станций биологической очистки ЁРШ образуется несколько видов осадков:

- отбросы и взвешенные вещества минерального и органического происхождения размером более 1 мм, задерживаемые устройством фильтрующим самоочищающимся (УФС);

- избыточный активный ил из аэротенков.

Сбор отбросов, задержанных УФС, осуществляется в специальные дренажные мешки, которые вывозятся в места утилизации, согласованные с санитарно-эпидемиологической службой.

Избыточный активный ил направляется в илоуплотнитель проточного типа. После уплотнения избыточный активный ил направляется на обезвоживание или вывоз.

При установке станций большой производительности целесообразно предусмотреть цех механического обезвоживания осадка с последующим вывозом обезвоженного осадка на полигоны ТБО, либо термической обработкой осадка (сушка или сжигание) с его последующим использованием.

Методы утилизации осадков сточных вод, применяемые на очистных сооружениях, предусмотренных настоящей схемой, подлежат уточнению на стадии проектирования и строительства объектов схемы.

# 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

## 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В ходе разработки схемы водоотведения до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития системы водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана Полысаевского городского округа.

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей Полысаевского городского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития системы водоотведения Полысаевского городского округа до 2031 года (таблица 6.1).

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким образом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоотведения, учитывая реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость электричества, возможное привлечение инвестиций со стороны, кризисные явления), изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для уже как реализованных этапов, так и перспективных.

Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых канализационных сетей приняты согласно электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 20162021 гг. с перспективой до 2031 года.

Рекомендованы локальные очистные сооружения, удовлетворяющие современным требованиям. Указано технологическое оборудование, необходимое для модернизации систем водоотведения.

Все предлагаемые мероприятия расценены в ценах 2019 г.

В таблице 6.1 приведена Программа развития системы водоотведения Полысаевского городского округа до 2031 года.

Таблица 6.1. Программа развития системы водоотведения Полысаевского городского округа до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города | 0 | 0 | 0 | 1249,3 | 14354,9 | 20222,6 | 27184,2 | 35396,5 | 44810,6 | 48876,4 | 0 | 0 | 0 | 192094,5 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пос. Красногорский взамен разрушенных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101,4 | 7316,4 | 7316,4 | 15734,2 |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КНС на ул. Молодогвардейцев, 32 с увеличением производительности (замена насосного оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,0 | 1235,4 | 1235,4 | 2656,8 |
| 2 | Реконструкция КНС ул. Крупской с увеличением производительности (р-н ТЦ "Спутник") (замена насосного оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 191,1 | 191,1 | 411,0 |
| 3 | Реконструкция ГНС с увеличением производительности (замена насосного оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,9 | 1686,4 | 1686,4 | 3626,7 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС по ул. Крупская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,1 | 1528,4 | 1528,4 | 3286,9 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | 0 | 1827,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827,0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | 0 | 913,5 | 913,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827,0 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 0 | 0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482,0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 0 | 0 | 384,0 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482,0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | 0 | 0 | 128,0 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 424,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827,2 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство сетей канализации для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской,Копровая, Бажова | 0 | 0 | 128,0 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 0 | 1827,2 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка самотечной канализации с недостаточной пропускной способностью от ул. Космонавтов, 41 до ГНС (с Ду200 на Ду300), L=1035м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,4 | 6845,0 | 6845,0 | 14720,4 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду 300 мм, L-1270 м от КНС ул. Малогвардейцев до ул. Читинская | 0 | 1508,6 | 4134,4 | 7941,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584,0 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора L=1058 м (2-нитки) от проектируемой КНС по ул. Крупская, 5 до камеры гашения в р-не ж/д ул. Крупской, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,6 | 3165,9 | 3165,9 | 6808,4 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трубопровода напорной канализации Ду400 от ГНС до ОС г. Полысаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,9 | 6104,0 | 6104,0 | 13126,9 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0 | 4249,1 | 6071,9 | 12353 | 17517,5 | 23385,2 | 30346,8 | 35585,3 | 44999,4 | 49065,2 | 4414,9 | 28261,4 | 28072,6 | 284322,2 |

Примечание: данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2019 г., подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

## 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Финансовые потребности на период 2021-2031 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировки схемы водоотведения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы с учетом НДС, составит 284322,2 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования; - пусконаладочные работы.

Информация о величине инвестиций в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 6.7.

### 6.2.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию канализационных очистных сооружений

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений приведена в таблице 6.2.

6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций приведена в таблице 6.3.

### 6.3.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения

### Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых канализационных сетей;

- реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей.

Информация о величине инвестиций по разделу реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей приведена в таблице 6.4, по разделу строительство новых канализационных сетей – в таблице 6.5.

Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена в таблице 6.6.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию канализационных очистных сооружений (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 6.2. Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,1 | 11962,4 | 16852,2 | 22653,5 | 29497,1 | 37342,2 | 40730,3 | 917,8 | 6097,0 | 6097,0 | 173190,6 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 | 2392,5 | 3370,4 | 4530,7 | 5899,4 | 7468,4 | 8146,1 | 183,6 | 1219,4 | 1219,4 | 34638,1 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,3 | 14354,9 | 20222,6 | 27184,2 | 35396,5 | 44810,6 | 48876,4 | 1101,4 | 7316,4 | 7316,4 | 207828,7 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 6.3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,3 | 3867,8 | 3867,8 | 8317,8 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 773,6 | 773,6 | 1663,6 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8 | 4641,3 | 4641,3 | 9981,4 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 6.4. Реконструкция канализационных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1624,4 | 10790,8 | 10790,8 | 23206,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,9 | 2158,2 | 2158,2 | 4641,2 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,3 | 12949,0 | 12949,0 | 27847,3 |

Таблица 6.5. Строительство канализационных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 3540,9 | 5059,9 | 9253,1 | 2635,5 | 2635,5 | 2635,5 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 554,5 | 2795,6 | 2638,3 | 32220,8 |
| НДС | 0,0 | 708,2 | 1012,0 | 1850,6 | 527,1 | 527,1 | 527,1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 110,9 | 559,1 | 527,7 | 6444,2 |
| Итого с НДС | 0,0 | 4249,1 | 6071,9 | 11103,7 | 3162,6 | 3162,6 | 3162,6 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 665,4 | 3354,7 | 3165,9 | 38664,9 |

Таблица 6.6. Необходимые инвестиции в строительство и реконструкцию канализационных сетей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 3540,9 | 5059,9 | 9253,1 | 2635,5 | 2635,5 | 2635,5 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 2178,9 | 13586,4 | 13429,1 | 55426,8 |
| НДС | 0,0 | 708,2 | 1012,0 | 1850,6 | 527,1 | 527,1 | 527,1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 435,8 | 2717,3 | 2685,8 | 11085,4 |
| Итого с НДС | 0,0 | 4249,1 | 6071,9 | 11103,7 | 3162,6 | 3162,6 | 3162,6 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 2614,7 | 16303,7 | 16114,9 | 66512,2 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 6.7. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. затраты | 0,0 | 3540,9 | 5059,9 | 10294,2 | 14597,9 | 19487,7 | 25289,0 | 29654,4 | 37499,5 | 40887,7 | 3679,1 | 23551,2 | 23393,8 | 236935,3 |
| НДС | 0,0 | 708,2 | 1012,0 | 2058,8 | 2919,6 | 3897,5 | 5057,8 | 5930,9 | 7499,9 | 8177,5 | 735,8 | 4710,2 | 4678,8 | 47387,1 |
| Итого с НДС | 0,0 | 4249,1 | 6071,9 | 12353,0 | 17517,5 | 23385,2 | 30346,8 | 35585,3 | 44999,4 | 49065,2 | 4414,9 | 28261,4 | 28072,6 | 284322,3 |

# 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение

| № п/п | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях, % | 84,2 | 84,7 | 85,1 | 87,6 | 88,0 | 88,4 | 89,1 | 89,6 | 90,0 | 90,4 | 90,8 | 91,2 | 91,5 |
| 1.2 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 98,0 | 98,0 | 100 |
| 2 | Показатели надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 25,44 | 25,26 | 25,07 | 24,88 | 24,70 | 24,51 | 24,33 | 24,14 | 23,95 | 23,77 | 23,58 | 23,40 | 23,21 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения, % | 70,1 | 71,2 | 72,3 | 73,4 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,4 | 82,3 |

# 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Полысаевского городского округа бесхозяйных участков сети водоотведения не выявлено.

В дальнейшем сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ОАО «СКЭК».

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации города Полысаево, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности города  Полысаево.

# 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## 1.1 Характеристика Полысаевского городского округа

Полысаевский городской округ расположен в западной части Кемеровской области (в центре Кузнецкой котловины) на правом берегу реки Иня (приток р. Обь) в 14 км к югу от Ленинск-Кузнецкого городского округа (рис. 1.1). Полысаевский городской округ также граничит с Ленинск-Кузнецким и Беловским муниципальными районами.

Рис. 1.1 Полысаевский городской округ

Автодорожная сеть города включает автодорогу областного значения Кемерово - Новокузнецк, проходящую по северо-восточной границе Полысаево, автодороги областного значения: Ленинск-Кузнецкий - Полысаево - Белово и автодороги местного значения. Расстояние до трассы федерального значения Новосибирск – Красноярск (трасса М53) - 100 км, время пути 1 ч. 20 мин.

Существующая автодорожная сеть городского округа обеспечивает связь с югом и севером Кузбасса и выход в соседние области (Томская область, Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский край, Республика Хакасия, Республика Алтай).

Расстояние до Москвы – 3200 км, до областного центра (г. Кемерово) по автодороге – 85 км, до крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250 – 350 км.

Ближайшие автовокзал и железнодорожная станция расположены в г. Ленинске-Кузнецком, расстояние - 12-14 км, время пути - 15-20 мин.

Водный транспорт в городском округе не используется ввиду не судоходности реки Иня. Воздушным транспортом жители города пользуются через аэропорты, расположенные в г. Кемерово и г. Новокузнецке (в 100 км от г. Полысаево).

Площадь земель, ограниченных городской чертой, составляет 64,6 км2; земель, находящихся в учете – 49,3 км2.

Территория Полысаевского городского округа характеризуется наличием полезных ископаемых, это, прежде всего, стратегический ресурс - каменный уголь(месторождения активно разрабатываются). Горные отводы шахт занимают 80% территории Полысаево.

Территория города делится на 7 микрорайонов (рис. 1.2.).

Рис. 1.2 Районирование территории г. Полысаево

Планировочная структура г. Полысаево исторически складывалась как дисперсная с рассредоточенной системой ареалов освоения под промышленную и жилую застройку, причем первоначально жилые территории формировались довольно бессистемно и тяготели к местам приложения труда – угледобывающим предприятиям, что характерно для многих населенных пунктов Кузбасса. Жилая застройка рабочих поселков, состоящая в основном из частных домов и деревянных неблагоустроенных бараков на прилегающих к шахтам территориях сохранилась до настоящего времени. По мере дальнейшего развития планировочная структура трансформировалась в линейно-дисперсную с выраженным промышленным поясом и жилым поясом, расположенными параллельно и вытянутыми вдоль транспортных коммуникаций (автомагистраль Кемерово – Новокузнецк).

Климатические и инженерно-геологические условия

Климат в территории резко континентальный, отличается большой суточной годовой амплитудой колебания температур воздуха, и повышенным количеством осадков. Зима холодная и продолжительная, лето тёплое и короткое. Продолжительность безморозного периода длится до 120 дней. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха – 91°С.

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 18,4°С (максимум – «плюс» 36°С). Самым холодным – январь со среднемесячной температурой – 18,2°С (минимум – «минус» 55°С).

Среднегодовое количество осадков составляет 450 мм.

Реки Кемеровской области служат базой для снабжения местного населения питьевой водой и для обеспечения технической водой промышленных предприятий. Основной источник водоснабжения городов Полысаево, Ленинска-Кузнецкого, Белово и поселка Грамотеино – поверхностная вода реки Томь. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1981 году.

Также основным водотоком города является несудоходная река Иня, правобережный приток реки Оби. Протяженность реки 663 км, в черте города имеется приток Ини – река Мереть. Площадь бассейна 17 600 км2. Берёт начало и протекает преимущественно в пределах Кузнецкой котловины. Питание главным образом снеговое.

Численность населения

Численность населения Полысаевского городского округа по состоянию на 01.01.2019 составила 28 899 человек (1,1% от численности населения Кузбасса), из которых 26 100 чел. – городское население, 2 699 чел. – сельское население. Доля городского населения составляет 89,9%, что объясняется историей становления города в период индустриального освоения и мощного, в связи с этим миграционного притока.

По численности населения Полысаевский городской округ занимает 14 место из 16 городских округов и 22 место из 34 муниципальных образований Кемеровской области.

Демографическая ситуация в Полысаевском городском округе характеризуется ежегодным сокращением численности населения в силу, по большей части, миграционного оттока: за 5 последних лет значение показателя уменьшилось на 1363 человек или на 4,5%.

Динамика изменения численности населения приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика численности населения Полысаевского городского округа

| Год | Численность населения, чел | Прирост (убыль) населения, тыс. чел. | Прирост (убыль) населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 30262 |  |  |
| 2015 | 29894 | -368 | -1,2 |
| 2016 | 29723 | -171 | -0,6 |
| 2017 | 29466 | -257 | -0,9 |
| 2018 | 29134 | -332 | -1,1 |
| 2019 | 28899 | -235 | -0,8 |

Жилой фонд

Жилищный фонд Полысаевского городского округа на конец 2018 года составил 749,7 тыс.кв.м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 25,7 кв. м

Застройка города ведется в соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 96.

Распределение жилого фонда города приведено ниже (Таблица 2).

Таблица 2. Распределение жилого фонда на 01.01.2019 г.

| Тип собственности | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально- определенных зданий) | из них | в многоквартирных жилых домах | из них |
|  |  |  | в домах блокированной застройки |  | в домах блокированной застройки |
| Частная | 664,0 | 291,7 | 8,4 | 372,3 | 41,4 |
| Государственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная | 85,7 | 3,1 | 0,1 | 82,6 | 9,2 |
| Всего | 749,7 | 294,8 | 8,5 | 454,9 | 50,6 |

Распределение жилого фонда показано на  рисунке 1.3.

Рис.1.3. Распределение жилого фонда

Предприятия городского округа

Количество зарегистрированных на территории Полысаевского городского округа предприятий и организаций составляет 188 единиц. Наибольшее число учтенных организаций относится к таким видам деятельности, как торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (18,4%); образование (13,2%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (8,9%); строительство (8,4%); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность профессиональная, научная и техническая (6,8%).

Полысаево является классическим примером угольного моногорода -  градообразующее предприятие АО «Шахта Заречная».

Доля населения, работающего на градообразующем предприятии (АО «Шахта «Заречная») в общей численности населения, занятого на предприятиях и в организациях города составляет 30%.

Всего на территории Полысаево зарегистрировано три угледобывающих предприятия:

- АО «Шахта «Заречная», в том числе шахтоучасток «Октябрьский»;

- АО «СУЭК-Кузбасс» шахтоуправление «Комсомолец» (ранее шахта «Полысаевская»);

- ООО «Шахта Сибирская» (ведется строительство шахты).

Сфера промышленности Полысаевского городского округа, кроме предприятий угольной отрасли, представлена предприятиями и индивидуальными предпринимателями в сфере обрабатывающей промышленности, а также предприятием с основным видом деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями» - ООО «Кузбасская Энергокомпания» (концессионер), обслуживающим тепловые сети города.

В 2019 году услуги по водоснабжению и водоотведению в городе также переданы в концессию ОАО «Северо-Кузбасской энергетической компании».

Таким образом, город Полысаево представляет собой по совокупности функционирующих объектов целостную социально-экономическую систему, обеспечивающую удовлетворение основных общественных и личных потребностей жителей города.

## 1.3 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием воды из природного источника (водозаборные сооружения), доведение ее до требуемых параметров (очистные сооружения), подачу (насосные станции), транспортировку и распределение по потребителям (магистральные и распределительные сети).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В Полысаевском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона холодного водоснабжения и водоотведения, а также 2 эксплуатационные зоны горячего водоснабжения.

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большинства потребителей городского округа, является ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее - ОАО «СКЭК»).

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Полысаевского городского округа, являются предприятие коммунальной теплоэнергетики ООО «Кузбасская энергокомпания» и промышленное предприятие ОАО «СУЭК-Кузбасс».

## 1.3 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Полысаевского городского округа отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

Согласно предоставленным данным, обеспеченность жилого фонда централизованным водопроводом по состоянию на 2018 год составляет 77%.

Остальные потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

## 1.4 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

До 30.04.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляло ОАО «Энергетическая компания», покупая питьевую воду у ООО «Водоканал» г. Ленинска-Кузнецкого. С 01.05.2019 года обслуживание и эксплуатацию системы водоснабжения г. Полысаево осуществляет ОАО «СКЭК».

В систему водоснабжения г. Полысаево питьевая вода поступает от насосно-фильтровальной станции, расположенной в п. Демьяновка, по транзитному стальному трубопроводу диаметром 1020 мм, точка врезки в который находится в районе гидроузла №6 г. Полысаево.

Вода поступает на гидроузел № 6 в три резервуара, вместимостью 6000м3 каждый, в которых происходит накопление воды и ее циркуляция. Из резервуаров вода поступает на насосную станцию гидроузла, где расположено 5 насосов 200Д90, с запорной арматурой и системой энергообеспечения. Производственная мощность гидроузла составляет 24 тыс. м3/сутки.

По отдельному трубопроводу диаметром 150 мм вода поступает на самую крупную котельную ППШ, и по трубопроводам диаметром 500 мм – в городские сети водоснабжения.

Инфраструктура города Полысаево имеет несколько особенностей. Она состоит из центральной части и нескольких поселков, прилегающих к существующим шахтам, некоторые из которых расположены на значительном расстоянии от центра. На самом большом расстоянии от центральной части расположены пос. Красногорский и пос. Шахты № 5. Для водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5 предусмотрена отдельная врезка из транзитного водопровода диаметром 1020 мм в районе поворота на шахту «Кузнецкая» (Сибирская). Врезка осуществляется стальной трубой диаметром 219 мм, через насосную станцию пос. Красногорский питьевая вода подается по трубопроводу диаметром 150 мм в указанные поселки.

Таким образом, исходя из определений «централизованной системы холодного водоснабжения» и «технологической зоны водоснабжения», на территории Полысаевского городского округа можно выделить 1 зону централизованного водоснабжения и 2 технологические зоны.

Зона централизованного водоснабжения представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3. Централизованные зоны водоснабжения.

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода, поставляемая с г. Ленинск-Кузнецкий | г. Полысаево, пос. Красногорский, пос. Шахты №5 |

Технологические зоны водоснабжения представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Технологические зоны водоснабжения.

| Технологическая зона водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы Полысаевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 | г. Полысаево |
| 2 | Насосная станция пос. Красногорский | пос. Красногорский, пос. Шахты №5 |

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Полысаево и пос. Красногорский.

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

## 1.5 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### 1.5.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения Полысаевского городского округа являются поверхностные воды р. Томь. Вода из р. Томь с помощью водозаборных сооружений ковшевого типа в пос. Крапивинском и насосными станциями I, II, III IV-го подъемов подается на станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка Демьяновка.

Водозабор на р. Томь, насосные станции, магистральный водовод и водоочистная станция принадлежит ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецк.

Таким образом, источников водоснабжения и водозаборных сооружений на них на территории Полысаевского городского округа нет. Описание водозаборных сооружений на р. Томь приведено в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Качество воды, поступающей в водопроводную сеть Полысаевского городского округа по транзитному трубопроводу из г. Ленинска-Кузнецкого, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сведения о качестве питьевой воды из системы централизованного водоснабжения приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Отчет лаборатории питьевых и сточных вод ООО «ЛКС» по химико-микробиологическим исследованиям воды от 28.08.2019 г.

| Место отбора проб | Всего проб | Всего не стандарт | Запах при | Привкус | Цветность | Мутность | ОМЧ КОЕ в 1 мл | НВЧТКБ в 100 мл | НВЧ ОКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран 6 гидроузла | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Разводящая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран ул. Бажова, 3 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 63 а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Космонавтов, 73а | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Кремлевская, 5б | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Кран ул. Садовая, 1 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Аксакова, 2 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Макаренко, 19 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Межевая, 18 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Колонка ул. Заслонова, 12 | 1 | ст | ст | ст | ст | ст | 0 | отсутст. | отсутст. |
| Всего | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.5.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

На водоочистной станции в пос. Демьяновка, производительность которой 105,5 тыс. м3/сутки, вода проходит полный цикл очистки, обеззараживается и фторируется.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Полысаевского городского округа отсутствуют. Описание технологической схемы очистки поверхностных вод, забираемых из р. Томь, осуществляемой на насосно-фильтровальной станции в п. Демьяновка приведено в схеме водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

### 1.5.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды

В эксплуатационном ведении ОАО «СКЭК» находится гидроузел №6 и повысительная насосная станция пос. Красногорский. Информация о насосных станциях приведена ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Основные технические характеристики насосных станций

| № п/п | № насоса | № насоса | Марка насоса | Производительность м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосной станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево, пер. Межквартальный, 7 | 1 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 2 | 200Д-90 | 200 | 90 | 250 | 1987 |
|  |  | 3 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 4 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 5 | 200Д-90 | 200 | 90 | 160 | 1987 |
|  |  | 6 | 1Д 315-71 (дренаж) | 300 | 62 | 90 | 2001 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский г. Полысаево, ул. Магистральная, 2 | 1 | К100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 2003 |
|  |  | 2 | К100-65-200 | 100 | 65 | 45 | 2003 |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных ОАО «СКЭК» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на транспортировку воды и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7. Показатели удельного расхода электроэнергии насосного оборудования

| № п/п | Наименование насосной станции | Фактическая производительность, тыс. м3 | Фактический расход электроэнергии, тыс. кВтч | Удельный расход электроэнергии, кВт на 1 куб.м перекачиваемой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел № 6 | 3399,13 | 1104,6 | 0,32 |
| 2 | Насосная стация пос. Красногорский | 272,08 | 23,3 | 0,086 |

Из выше приведенной таблицы видно, что расходование электроэнергии оборудованием насосных станций эффективное.

### 1.5.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения Полысаевского городского округа имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций.

Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 185,2 км, из них более 80% нуждаются в замене. Производственная мощность сети составляет 16,7 тыс. м3/сутки.

Система водоснабжения Полысаевского городского округа нуждается в дальнейшем развитии с целью улучшения и расширения водоснабжения частного сектора и дальних поселков, модернизации оборудования, систематизирования учета воды, замены ветхих и прокладки новых водопроводов, оптимизации гидравлического режима сети, сокращения утечек.

### 1.5.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Система водоснабжения г. Полысаево имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Более 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Кроме того, водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Полысаевского городского округа, что является одной из причин  значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2018 г. величина потерь составила 40%.

Насосное оборудование насосной станции гидроузла № 6 устарело и требует замены на более современное.

Отсутствие резервуаров для запаса чистой воды на насосной станции пос. Красногорский снижает надежность системы водоснабжения пос. Красногорский и пос. Шахты № 5.

### 1.5.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Перечень источников теплоснабжения с описанием схемы присоединения горячего водоснабжения (ГВС), утверждённых температурных графиков отпуска тепла приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников тепловой энергии городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кузбасская энергокомпания» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ППШ | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 2 | Котельная ППШ-2 | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 3 | Котельная №28 | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 4 | Котельная №29 | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 5 | Котельная №32 | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная шахты «Полысаевская» - калорифер - промплощадка - жилой поселок | 150/70 95/70 95/70 | - - - | - - 65 | Закрытая Открытая Открытая |

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей. Горячее водоснабжение большей части потребителей г. Полысаево осуществляется по открытой схеме горячего водоснабжения.

Затраты на устройство и реконструкцию подводящих и циркуляционных трубопроводов учитываются в п. 7. «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа с перспективой до 2030 г.».

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения: ООО «Кузбасская энергокомпания» и ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», расположенных в установленных границах городского округа.

## 1.6 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Полысаевский городской округ не располагается на территории распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В соответствии с концессионным соглашением на обслуживании ОАО «СКЭК» находятся все элементы системы водоснабжения Полысаевского городского округа, начиная от гидроузла №6, насосной станции п. Красногорский, магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома (до стены дома для МКД и до границ земельного участка для частный домов). Таким образом, эксплуатационная зона ответственности ОАО «СКЭК» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения г. Полысаево.

На обслуживании ОАО «СКЭК» находится транзитный трубопровод диаметром 1020 мм (от НФС в п. Демьяновка до г. Белово) протяженностью 7,5 км, прилегающей к точке врезки подающего воду на г. Полысаево трубопровода (диаметром 400 мм).

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям гарантирующей организации и её абонентов определяются договором холодного водоснабжения, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией.

# 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Полысаевского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создание системы управления водоснабжением Полысаевского городского округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Полысаевского городского округа.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения Полысаевского городского округа.

Сценарий №1 (основной)

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 гг.;

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;.

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 гг.;

- строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 гг.

Сценарий № 2

Данный сценарий не предусматривает  увеличение количества абонентов, подключенных  к централизованной  системе  водоснабжения  г. Полысаево, уровень  доступности водоснабжения и степень благоустройства останется на уровне 2018 года.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг..

Сценарий № 3

Данный сценарий  предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки, а также подключения существующих объектов к централизованной системе водоснабжения г. Полысаево для 100% охвата системой водоснабжения территории городского округа.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 гг.;

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;.

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 гг.;

- строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 гг.

# 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Весь необходимый объем воды питьевого качества для потребителей Полысаевского городского округа подаётся из поверхностного источника ОАО «СКЭК»

г. ЛенинскКузнецкий на р. Томь в Крапивинском районе Кемеровской области. По данным ресурсоснабжающей организации на территории Полысаевского городского округа до 01.05.2019 ОАО «Энергетическая компания», наблюдалось повышение подачи воды от источников водоснабжения ООО «Водоканал» г. ЛенинскКузнецкий за период 2016-2018 гг.. Ретроспективный баланс водопотребления от поверхностного источника водоснабжения в период 2016 – 2018 гг. представлен на рисунке 3.1.

Схемой водоснабжения Полысаевского городского округа не предусматривается подача технической воды потребителям.

Рис. 3.1. Анализ водопотребления

Из рисунка 3.1. видно, что с 2016 года водопотребление из поверхностного источника ООО «Водоканал» г.Ленинск-Кузнецкий потребителями Полысаевского городского округа выросло на 12%.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды представлен ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год | 3671,27 |
| 2 | Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и водоводах, тыс. куб. м/год | 1466,26 |
| 3 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс.куб.м/год | 2204,95 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс.куб.м/год | 0 |
| 5 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. куб. м/год | 0 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2018 год представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 |
| 2 | Потери воды в сети, тыс. м3/год | 1466,26 |
| Всего: |  | 1466,26 |

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Схемой водоснабжения предусматривается подача технической воды потребителям. Информация по перспективным приростам горячего водоснабжения принята на основании утвержденной схемы теплоснабжения городского округа. Потребление горячей воды во всех сценариях принимается на основании данных утвержденной схемы теплоснабжения городского округа.

Информация по перспективным приростам холодного и горячего водоснабжения приведена ниже (Таблица 11).

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа».

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложению к Приказу № 106 Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014.

Территориальный баланс подачи питьевой воды (годовые значения) по технологическим зонам централизованного водоснабжения по наиболее вероятному сценарию представлен ниже (Таблица 12). Территориальный баланс подачи питьевой воды (значения в сутки максимального водопотребления) представлен ниже. ().

Таблица 11. Прогноз прироста нагрузки на системы холодного  и горячего водоснабжения для перспективной застройки

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Общая площадь объекта, м2 | Год ввода в эксплуатацию (план) | ХВС м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад ул. Панферова | Детский сад на 140 мест ул. Панферова | 3400 | 2020 | 11,2 |
| 2 | Реконструкция школы №17. | Реконструкция школы №17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 1375 | 2020 | 11,549 |
| 3 | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | - | 2021 | - |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 4 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 13916 | 2021-2025 | 367,0 |
| 5 | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова | Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 8767 | 2021-2025 | 367,0 |
| 6 | Квартал "В" | Застройка квартала «В» 3 дома | 8737 | 2021-2025 | 100,8 |
| 7 | Ул. Крупской, Копровая, Бажова | 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской, Копровая, Бажова | 46250 | 2021-2030 | 683,8 |

Таблица 12. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Эксплуатационная зона | Подача воды, тыс. куб.м/год |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2018 г. | прогноз 2031 |  |
| 1 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий до 01.05.2019 г.; ОАО «СКЭК» с 01.05.2019 г | 1853,170 | 2752,43 | г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (мкр № 1, №2 , 3, № 4, № 5, № 6, № 7), пос. Новый, пос. Шахты № 5, п. Красногорский, г. Белово |
| 1.1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | ОАО «СКЭК» |  |  | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 1.2 | Насосная станция пос. Красногорский (гидроузел) | ОАО «СКЭК» |  |  | г. Полысаево (мкр. № 6, № 7), пос. Новый, пос. Шахты № 5, п. Красногорский |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Таблица 13. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Эксплуатационная зона | Подача воды, тыс. куб.м/год |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2018 г. | прогноз 2031 |  |
| 1 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий до 01.05.2019 г.; ОАО «СКЭК» с 01.05.2019 г. | 1853,170 | 2752,43 | г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (мкр № 1, № 2, 3, № 4, № 5, № 6, № 7), пос. Новый, пос. Шахты № 5, п. Красногорский, г. Белово |
| 1.1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | ОАО «СКЭК» |  |  | г. Полысаево (мкр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) |
| 1.2 | Насосная станция пос. Красногорский (гидроузел) | ОАО «СКЭК» |  |  | г. Полысаево (мкр. № 6, № 7), пос. Новый, пос. Шахты № 5, п. Красногорский |
| Итого: |  |  |  |  |  |

## 3.2 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структурный  водный  баланс  реализации  воды  с разбивкой по  группам и  типам  абонентов  в  соответствии  с  отчетами  ресурсоснабжающих  организаций  за 2018 год представлен ниже (Таблица 14 , рисунок 3.4).

Таблица 14. Структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам  и  типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1059,19 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) |  | 2204,95 |

Рис. 3.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое расходы воды представлены в разделе 3.1 (Таблица 9).Численность жителей Полысаевского ГО по состоянию на 2018 год составляет 28899 человек, из них около 22250 человек подключены к системе централизованного водоснабжения, около 9800 человек пользуется централизованным ГВС. Техническая вода населением не потребляется. Удельное водопотребление населения за 2018 год представлено ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам  и  типам абонентов

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 130,4 |
| 1.1 | Холодной воды | 73,0 |
| 1.2 | Горячей воды | 57,4 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению представлены ниже (Таблица 16, Таблица 17).

Таблица 16. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 15001700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

Примечание: *При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».

Таблица 17. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

| № п/п | Направления использования | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мытье в бане | куб. метр на 1 человека в месяц | 0,2 |
| 2. | Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона* | 0,15 |
| 3. | Полив земельного участка из уличной колонки | куб. метр на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона* | 0,09 |
| 4. | Мытье автомобиля | куб. метр на 1 автомобиль в месяц | 0,4 |
| 5. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 5.1. | Корова | куб. метр на 1 голову в месяц | 1,82 |
| 5.2. | Лошадь | куб. метр на 1 голову в месяц | 2,43 |
| 5.3. | Свинья | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,76 |
| 5.4. | Овца, коза | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,3 |
| 5.5. | Куры | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,01 |
| 5.6. | Гуси | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,05 |
| 5.7. | Утки | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,06 |

Примечание: * Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней календарного года.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Полысаевском городском округе по состоянию на 2018 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Подробная информация о существующей системе коммерческого учета и оснащённости приборами учета, а так же о применении приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду представлена в пункте 4.4.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения в полном объём выполнить не предоставляется возможным, так как основной поверхностный источник находится на территории другого муниципального образования (Крапивинский район Кемеровской области). Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Полысаевского городского округа представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей  системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производительность, куб.м /ч | Фактическая производительность, куб.м /ч | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | 4400 | 3079 | 1321 |
| 2 | Гидроузел №6 г. Полысаево | 3600 | 504 | 3096 |
| 3 | Насосная станция пос. Красногорский (гидроузел) | 200 | 33 | 167 |
| Итого: |  | 3800 | 537 | 4584 |

Из данных, приведенных выше, видно, что дефицит мощностей отсутствует.

## 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогноз расходов питьевой воды для Полысаевского городского округа до 2031 года выполнен по трём сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены ниже (Таблица 19).

Таблица 19. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами

| № п/п | Источник | Показатель | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция V подъема (НФС) п. Демьяновка, (гидроузел №6 г. Полысаево, пос. Новый, пос. Шахты №5, п. Красногорский) | Подъем, тыс. м3/год | 3278,15 | 2998,37 | 3671,27 | 4865,70 | 5018,54 | 5097,15 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/год | 3278,15 | 2998,37 | 3671,27 | 4711,70 | 4864,54 | 4943,15 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/год | 870,54 | 797,55 | 1466,26 | 1552,98 | 1591,19 | 1611,96 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/год | 2407,60 | 2200,82 | 2204,95 | 3158,72 | 3273,35 | 3331,19 |
|  |  | Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Численность жителей Полысаевского ГО по состоянию на 2031 год ожидается на уровне 34000 человек, из них 30 600 человек будут подключены к системе централизованного водоснабжения, подключенными к системе централизованного водоснабжения будет около 21 080 человек пользуется централизованным ГВС. Потребление технической воды населением не планируется. Прогнозное удельное водопотребление населением в 2031 году представлено ниже (Таблица 20).

Таблица 20. Прогнозный баланс удельного водопотребления на 2031 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 183,10 |
| 1.1 | Холодной воды | 129,89 |
| 1.2 | Горячей воды | 53,21 |

## 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности системы представлено в пункте 1.5.6.

## 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном и максимальном суточном потреблении воды представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2018 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 2204,95 | 3 216,64 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут | 6,04 | 8,81 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут | 7,25 | 10,58 |

## 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Описание территориальной структуры потребления воды представлено ранее (Таблица 12, )

## 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен ниже (Таблица 22).

Таблица 22. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2031 год

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. куб. м/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год (факт) | 2021 год | 2026 год | 2031 год |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 1059,19 | 1 360,07 | 1 440,13 | 1 502,74 |
| 2 | Бюджетные организации | 78,14 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 3 | Прочие потребители | 1067,62 | 1514,01 | 1570,94 | 1616,20 |

## 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены ниже (Таблица 23).

Таблица 23. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение 2018 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 1466,26 | 1 726,52 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/сутки | 4,02 | 4,73 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 40,0% | 33,9% |

## 3.13 Перспективные балансы водоснабжения

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен ранее (Таблица 12, ). Использование технической воды не ожидается.

## 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

Водоснабжение Полысаевского городского округа планируется организовать на основании существующей системы водоснабжения.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год представлена ниже (Таблица 24). Данные о производительности головных сооружений и источников водоснабжения по основному сценарию развития представлены ниже (Таблица 25).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №1 представлены ниже (Таблица 26).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №2 представлены ниже (Таблица 27).

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №3 представлены ниже (Таблица 28)

Таблица 24. Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год

| № п/п | Станция | Среднесуточная подача потребителям, тыс. м3/сут | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сут | Проектная перспективная производительность, тыс. м3/сут | Резерв мощности, тыс. м3/сут | Резерв мощности в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | 14,16 | 16,99 | 24,00 | 7,01 | 29 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | 0,55 | 0,72 | 4,80 | 4,08 | 85 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего: | 14,71 | 17,71 | 28,80 | 11,09 | 39 |

Примечание: Насосная станция V подъема (НФС) находится на территории другого муниципального образования.

Таблица 25. Производительность головных сооружений и источников водоснабжения, тыс. м3/сутки

| № п/п | Головные сооружения и источники водоснабжения | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорск | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Насосная станция V подъёма (НФС) п. Демьяновка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 26. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 1, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 13,181 | 13,235 | 13,331 | 12,879 | 12,944 | 13,060 | 13,112 | 13,181 | 13,233 | 13,299 | 13,368 | 13,434 | 13,396 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,759 | 12,813 | 12,909 | 12,474 | 12,539 | 12,655 | 12,707 | 12,776 | 12,828 | 12,894 | 12,963 | 13,030 | 12,991 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,676 | 4,671 | 4,688 | 4,725 | 4,711 | 4,749 | 4,742 | 4,751 | 4,744 | 4,751 | 4,761 | 4,768 | 4,730 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,261 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,785 | 13,942 | 10,819 | 10,765 | 10,669 | 11,121 | 11,056 | 10,940 | 10,888 | 10,819 | 10,767 | 10,701 | 10,632 | 10,566 | 10,604 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 27. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 2, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 | 12,504 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 | 7,611 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,785 | 13,942 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 11,496 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Таблица 28. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию № 3, тыс. м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел №6 г. Полысаево | Подъем | 8,215 | 10,058 | 12,977 | 13,035 | 13,114 | 12,625 | 12,704 | 12,783 | 12,842 | 12,901 | 12,960 | 13,019 | 13,078 | 13,138 | 13,260 |
|  |  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
|  |  | Отпуск в сеть | 8,215 | 10,058 | 12,555 | 12,613 | 12,692 | 12,220 | 12,299 | 12,378 | 12,437 | 12,496 | 12,555 | 12,614 | 12,674 | 12,733 | 12,855 |
|  |  | Потери в сети | 2,185 | 4,017 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 |
|  |  | Реализация | 6,030 | 6,041 | 8,083 | 8,142 | 8,221 | 7,748 | 7,828 | 7,907 | 7,966 | 8,025 | 8,084 | 8,143 | 8,202 | 8,261 | 8,384 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | 15,785 | 13,942 | 11,023 | 10,965 | 10,886 | 11,375 | 11,296 | 11,217 | 11,158 | 11,099 | 11,040 | 10,981 | 10,922 | 10,862 | 10,740 |
| 2 | Насосная станция п. Красногорский | Подъем | - | - | - | - | - | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Потери в сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | - | - | - | - | - | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности | - | - | - | - | - | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 4,231 |

Дефицит мощности источников водоснабжения при всех сценариях развития не ожидается.

## 3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации

В качестве гарантирующей организации в Полысаевском городском округе выступает ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения городского округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Источником водоснабжения г. Полысаево на расчетный срок принимается вода, поставляемая ОАО «СКЭК» из г. Ленинск-Кузнецкий.

Водоснабжение абонентов осуществляется от транзитного водовода диаметром 1020 мм, транспортирующего воду от НФС п. Демьяновка. Увеличение водопотребления планируется за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и их подключения к сетям городского водопровода. Для выявления и снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, всех потребителей следует оснащать счетчиками учета расхода воды.

Для формирования перспективных балансов мощности источника водоснабжения рассматривалось несколько сценариев развития системы водоснабжения городского округа, из которых выбран оптимальный вариант развития системы водоснабжения.

Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на воду, возникающего в городском округе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов проектной мощности источников водоснабжения и спроса на воду при расчетных условиях, заданных нормативами систем водоснабжения объектов водопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов проектной мощности источников, текущего и перспективного водопотребления в каждой зоне действия источника водоснабжения является главным условием для разработки вариантов.

Разработано три сценария развития системы водоснабжения городского округа.

Сценарий № 1

Сценарий № 1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 гг.;

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;.

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 гг.;

- строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 гг.

Сценарий № 2

Сценарий № 2 предполагает проведение следующих мероприятий:

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла № 6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг..

Сценарий № 3

Сценарий № 3 предполагает проведение следующих мероприятий:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО в 2019 – 2031 гг.;

- замены  и  установки  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах  для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах в 2019 – 2031 гг.;

- реконструкции магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская в 2029 – 2031 гг.;.

- реконструкции  ветхих  и  аварийных  разводящих  и  квартальных  водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые в 2029 – 2031 гг.;

- замены магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции гидроузла № 6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов  давления  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения срока службы насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая  строительство  резервуаров  запаса  воды  в 2021 – 2028 гг.;

- реконструкции и модернизации насосной станции пос. Красногорский, включая   установку  частотных  преобразователей  для  экономии  электрической  энергии  и  увеличения  срока  службы  насосного оборудования в 2029 – 2031 гг.;

- реконструкция сетей с увеличением диаметров период 2029 – 2031 гг.;

- строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок в период 2023 – 2028 гг.;

- установки регуляторов давления в зонах с высоким давлением в период 2029 – 2031 гг.;

- реконструкции КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора в период 2022 – 2028 гг.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения

Основными мероприятиями, предусмотренными настоящей схемой и направленными на решение следующих задач: повышение надежности системы водоснабжения Полысаевского городского округа и сокращения потерь в водопроводных сетях, являются: замена и установка арматуры в водопроводных колодцах, реконструкция насосных станций и магистральных водоводов.

Для повышения надежности системы водоснабжения Полысаевского городского округа и обеспечения стабильного водоснабжения потребителей предусмотрена замена ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе, сетей, выполненных из чугуна на полиэтиленовые.

Описание существующего источника водоснабжения Полысаевского городского округа приведено в 1.5.1. Схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период до 2021 г. с учетом перспективы до 2031 г. Основным сценарием развития строительство водозаборных сооружений не предусматривается.

## 4.3  Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского округа является бесперебойное снабжение населенных пунктов водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности и повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского округа.

Перечень мероприятий развития системы водоснабжения представлен ниже (Таблица 29).

Таблица 29. Перечень мероприятий развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| Вариант № 1 (основной) |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водопроводных насосных станций |  |  |
| 1.1. | Реконструкция гидроузла №6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления | 2029 г. | 2031 г. |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация насосной станции пос. Красногорский, включая строительство резервуаров запаса воды | 2021 г. | 2028 г. |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей | 2029 г. | 2031 г. |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО | 2019 г. | 2031 г. |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | 2023 г. | 2028 г. |
| 2.3. | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах | 2019 г. | 2031 г. |
| 2.4. | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.5. | Реконструкция ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.6. | Замена магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.7. | Реконструкция сетей с увеличением диаметров | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.8. | Реконструкция КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | 2022 г. | 2028 г. |
| 2.9. | Установка регуляторов давления в зонах с высоким напором | 2029 г. | 2031 г. |
| Вариант № 2 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водопроводных насосных станций |  |  |
| 1.1. | Реконструкция гидроузла №6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления | 2029 г. | 2031 г. |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация насосной станции пос. Красногорский, включая строительство резервуаров запаса воды | 2021 г. | 2028 г. |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах | 2019 г. | 2031 г. |
| 2.2. | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.4. | Реконструкция ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.5. | Замена магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.6. | Установка регуляторов давления в зонах с высоким напором | 2029 г. | 2031 г. |
| Вариант №3 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водопроводных насосных станций |  |  |
| 1.1. | Реконструкция гидроузла №6 с увеличением мощности и установкой сетевых электрорегуляторов давления | 2029 г. | 2031 г. |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация насосной станции пос. Красногорский, включая строительство резервуаров запаса воды | 2021 г. | 2028 г. |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация насосной станции пос. Красногорский, включая установку частотных преобразователей | 2029 г. | 2031 г. |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Полысаевского ГО | 2019 г. | 2031 г. |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | 2023 г. | 2028 г. |
| 2.3. | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для уменьшения радиуса отключения потребителей Полысаевского ГО при плановых и аварийных работах | 2019 г. | 2031 г. |
| 2.4. | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.5. | Реконструкция ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе замена водоводов из чугунных труб на полиэтиленовые | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.6. | Замена магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.7. | Реконструкция сетей с увеличением диаметров | 2029 г. | 2031 г. |
| 2.8. | Реконструкция КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | 2022 г. | 2028 г. |
| 2.9. | Установка регуляторов давления в зонах с высоким напором | 2029 г. | 2031 г. |

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

В границах Полысаевского городского округа водоснабжение осуществляет ОАО «СКЭК». ОАО «СКЭК» эксплуатирует гидроузел № 6 и повысительную насосную станцию пос. Красногорский. Управление насосным оборудованием насосной станции гидроузла № 6 и повысительной насосной станции пос. Красногорский осуществляется вручную.

При реализации мероприятий развития системы водоснабжения по реконструкции насосных станций (см. п. 4.3) планируется достичь повышения уровня энергетической эффективности за счет установки частотных преобразователей на электродвигателях и наладке более эффективного режима работы насосных станций, а также создания контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления насосными станциями на основании мониторинга напоров в сетях. Благодаря частотному регулированию появляется возможность сократить потребление электроэнергии в моменты сниженного водопотребления, и исключить избыточное давление в сети, что, зачастую, является причиной аварий. Также, использование частотных преобразователей делает возможным поддержание постоянного давления воды у потребителей.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно данным ОАО «СКЭК» количество забираемой из транзитного водовода диаметром 1020 мм воды определяется по показаниям приборов учета. Данные о приборах учета, их количестве, марках и местах установки не предоставлены.

Учет ведется как на стадии забора воды, так и на стадии ее реализации потребителям. Оснащенность приборами учета потребителей на 01.05.2019 г. составила 87 %.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) представлены электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2016-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения (включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:

- для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) – не менее 30 м от края водозабора;

- для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на расстоянии 50 м.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении возможности загрязнения почвы и подземных вод, зона 1-го пояса сокращается по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм, и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м.

Таблица 30. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - выпуск любых стоков; - размещение жилых и хозбытовых зданий; - проживание людей; - загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - твердое покрытие на дорожках; - оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; - оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; - оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); - в III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

## 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

# 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, предложенных в настоящей схеме водоснабжения, должны учитываться экологические аспекты обеспечивающие охрану окружающей среды.

## 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых для строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Полысаевского городского округа сооружения для водоподготовки отсутствуют. Деятельность по забору воды из р. Томь и доведения ее качества до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 осуществляет ОАО «СКЭК» в г. Ленинск-Кузнецкий.

Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при утилизации промывных вод в данном проекте не рассматриваются, данные мероприятия предусмотрены в Схеме водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Полысаевского городского округа сооружения для водоподготовки отсутствуют. Деятельность по забору воды из р. Томь и доведения ее качества до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, а также по хранению и использованию в водоподготовке химических реагентов осуществляет ОАО «СКЭК» в г. Ленинск-Кузнецкий.

Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке в данном проекте не рассматриваются, данные мероприятия предусмотрены в Схеме водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

# 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В ходе разработки схемы водоснабжения до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана Полысаевского городского округа.

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий № 1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоснабжения потребителей Полысаевского городского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития системы водоснабжения Полысаевского городского округа до 2031 года (Таблица 31).

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким образом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоснабжения, учитывая реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость электричества, возможное привлечение инвестиций со стороны, кризисные явления), изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для уже как реализованных этапов, так и перспективных.

Так как большинство схем водопроводных сетей потребителей частного сектора отсутствуют, сети в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года нанесены условно, поэтому протяженность трубопроводов указанных потребителей принята ориентировочно. Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей приняты согласно электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на период 2019-2021 гг. с перспективой до 2031 года.

Таблица 31. Программа развития системы водоснабжения Полысаевского городского округа до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39499,6 |
| 1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V-5000 куб.м – 2 шт. (1 шт – рабочий, 1 шт – резервный) | 0,0 | 0,0 | 450,5 | 5160,5 | 3589,1 | 8079,9 | 7560,3 | 5300,0 | 3439,4 | 5919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39499,6 |
| 2 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10734,1 |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции гидроузла №6 (с заменой насосного оборудования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 2989,1 | 1992,7 | 5356,8 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции п. Красногорский (с заменой насосного оборудования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 3000,5 | 2000,4 | 5377,3 |
| 3 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378208,4 |
| 1 | Разработка ПСД и реконструкция сетей с увеличением диаметров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,7 | 45443,0 | 30295,3 | 81439,0 |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода от гидроузла №6 до водопроводной камеры по ул. Читинская . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,3 | 39070,0 | 26046,7 | 70018,0 |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода по ул. Бакинская в районе городского рынка . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6399,3 | 51011,5 | 34007,7 | 91418,5 |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей, выполненных из чугуна - замена на ПЭ . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,9 | 8050,7 | 5367,1 | 14427,7 |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,4 | 3420,8 | 3420,8 | 5131,2 | 0,0 | 0,0 | 3420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17104,0 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1263,0 | 3254,0 | 4716,0 | 6834,7 | 11739,7 | 3509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31317,2 |
| 7 | Замена и установка запорной арматуры в водопроводных колодцах | 446,4 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 5805,6 |
| 8 | Установка регуляторов давления по зонам с высоким напором | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27348,7 | 20511,5 | 20511,5 | 68371,7 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100621,6 |
| 1 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от ул. Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Саларская,Весенняя,Медовая,Лесная,Мичуринская(ПЭ Ду100мм-1400м; ПЭ Ду65мм-600м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2247,0 | 2193,8 | 2142,5 | 2156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8739,9 |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская,Российская,Отрадная,Привольная,Культурная,Радужная,Свободы,Солнечная (ПЭ Ду100мм-2170м,ПЭ Ду65мм-1700м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4901,6 | 6119,7 | 3728,4 | 2433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17183,4 |
| 3 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Детский сад ул. Панферова на 140 мест | 0,0 | 5701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5701,0 |
| 4 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Водогрейная котельная установка в районе ул. Попова | 0,0 | 285,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4072,0 |
| 5 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Херсонская - ул. Свердлова - ул. Русская 6 домов | 0,0 | 0,0 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16288,2 |
| 6 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала ул. Космонавтов - ул. Севастопольская - ул. Ставропольская - ул. Свердлова 6 домов | 0,0 | 0,0 | 1140,2 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 3787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16288,2 |
| 7 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей Застройка квартала «В» 3 дома | 0,0 | 0,0 | 570,1 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 1893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8144,1 |
| 8 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети для подключения перспективных потребителей 5-ти эт. жилые дома - 10 шт. ул. Крупской,Копровая, Бажова | 0,0 | 0,0 | 1710,2 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 2499,4 | 0,0 | 24204,8 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  | 446,4 | 6432,6 | 9244,8 | 19284,4 | 20686,4 | 27168,2 | 36969,6 | 23394,2 | 23996,0 | 20386,8 | 49057,3 | 173022,3 | 120668,0 | 530757,0 |

Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2019 г., подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

## 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Величина капитальных вложений, требуемых для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Финансовые потребности на период 2021-2031 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировке схемы водоснабжения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы с учетом НДС, составит 530557,0тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования; - пусконаладочные работы.

Информация о величине инвестиций в целом по всем мероприятиям приведена ниже ().

### 6.2.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых источников водоснабжения;

- реконструкция источников водоснабжения.

Информация о величине инвестиций и техническое перевооружение источников водоснабжения приведена ниже (Таблица 32, Таблица 33).

### 6.2.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых водопроводных сетей;

- реконструкция водопроводных сетей.

Информация о инвестициях в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей приведена ниже (Таблица 34, ). Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена ниже () в таблице 6.6.

### 6.2.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей

Информация о величине инвестиций по данному мероприятию приведена ниже (Таблица 37).

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений на существующих источниках водоснабжения (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 32. Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных сооружений

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 0,0 | 0,0 | 375,4 | 4300,4 | 2990,9 | 6733,3 | 6300,3 | 4416,7 | 2866,2 | 4933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32916,3 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 860,1 | 598,2 | 1346,7 | 1260,1 | 883,3 | 573,2 | 986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6583,3 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 450,5 | 5160,5 | 3589,1 | 8079,9 | 7560,3 | 5300,0 | 3439,4 | 5919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39499,6 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений на существующих источниках водоснабжения (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 33. Реконструкция и техническое перевооружение насосных станций

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,2 | 4991,3 | 3327,6 | 8945,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,2 | 998,3 | 665,5 | 1789,0 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,4 | 5989,6 | 3993,1 | 10734,1 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 34. Строительство водопроводных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 0,0 | 4988,3 | 6956,4 | 9972,4 | 9972,4 | 9972,4 | 15929,6 | 9010,8 | 6975,3 | 5908,1 | 2082,8 | 2082,8 | 0,0 | 83851,3 |
| НДС | 0,0 | 997,7 | 1391,3 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 3185,9 | 1802,2 | 1395,1 | 1181,6 | 416,6 | 416,6 | 0,0 | 16770,3 |
| Итого с НДС | 0,0 | 5986,0 | 8347,7 | 11966,9 | 11966,9 | 11966,9 | 19115,5 | 10812,9 | 8370,3 | 7089,7 | 2499,4 | 2499,4 | 0,0 | 100621,6 |

Таблица 35. Реконструкция водопроводных сетей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 372,0 | 372,2 | 372,2 | 1797,5 | 4275,3 | 5934,5 | 8578,2 | 6067,8 | 10155,3 | 6147,7 | 38172,1 | 137111,1 | 97229,1 | 316584,8 |
| НДС | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 359,5 | 855,1 | 1186,9 | 1715,6 | 1213,6 | 2031,1 | 1229,5 | 7634,4 | 27422,2 | 19445,8 | 63317,0 |
| Итого с НДС | 446,4 | 446,6 | 446,6 | 2157,0 | 5130,4 | 7121,4 | 10293,8 | 7281,3 | 12186,3 | 7377,2 | 45806,5 | 164533,3 | 116674,9 | 379901,7 |

Таблица 36. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водопроводных сетей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 372,0 | 5360,5 | 7328,6 | 11769,9 | 14247,8 | 15906,9 | 24507,8 | 15078,5 | 17130,5 | 12055,8 | 40254,9 | 139193,9 | 97229,1 | 400436,1 |
| НДС | 74,4 | 1072,1 | 1465,7 | 2354,0 | 2849,6 | 3181,4 | 4901,6 | 3015,7 | 3426,1 | 2411,2 | 8051,0 | 27838,8 | 19445,8 | 80087,2 |
| Итого с НДС | 446,4 | 6432,6 | 8794,3 | 14123,9 | 17097,3 | 19088,3 | 29409,3 | 18094,2 | 20556,6 | 14466,9 | 48305,9 | 167032,7 | 116674,9 | 480523,3 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 37. Установка приборов учета холодной воды у потребителей

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого с НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений, водопроводных сетей, установку приборов учета холодной воды у потребителей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

Таблица 38. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных сооружений, водопроводных сетей, установку приборов учета холодной воды у потребителей в ценах 2019 г., тыс. руб.

| Расходы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.затраты | 372,0 | 5360,5 | 7704,0 | 16070,3 | 17238,7 | 22640,2 | 30808,0 | 19495,2 | 19996,7 | 16989,0 | 40881,1 | 144185,3 | 100556,7 | 442297,5 |
| НДС | 74,4 | 1072,1 | 1540,8 | 3214,1 | 3447,7 | 4528,0 | 6161,6 | 3899,0 | 3999,3 | 3397,8 | 8176,2 | 28837,1 | 20111,3 | 88459,5 |
| Итого с НДС | 446,4 | 6432,6 | 9244,8 | 19284,4 | 20686,4 | 27168,2 | 36969,6 | 23394,2 | 23996,0 | 20386,8 | 49057,3 | 173022,3 | 120668,0 | 530757,0 |

# 7  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены ниже (Таблица 39).

Таблица 39. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение.

| № п/п | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения, ед./км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | н/д | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,7 | 76,4 | 76,1 | 75,8 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, % | 77,0 | 81,2 | 82,2 | 83,2 | 84,2 | 85,2 | 86,1 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,7 | 90,6 | 91,4 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь холодной воды, при транспортировке, % | 40,00 | 35,30 | 35,18 | 35,05 | 34,93 | 34,81 | 34,68 | 34,56 | 34,43 | 34,31 | 34,18 | 34,06 | 33,93 |

# 8 Перечень  выявленных  бесхозяйных  централизованных  систем  водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Полысаевского городского округа бесхозяйных участков сети водоснабжения не выявлено.

В дальнейшем сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ОАО «СКЭК».

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации города Полысаево, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности города Полысаево.

# 1 Общее назначение электронной модели системы водоснабжения и водоотведения городского округа

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения городского округа создана на базе программных комплексов «ZuluHydro» и «ZuluDrain», разработанных ООО «Политерм» (г. Санкт- Петербург).

Под электронной моделью систем водоснабжения и водоотведения понимается математическая модель этих систем, привязанная к топографической основе города, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней.

Геоинформационная система «Zulu» и программно- расчетный комплекс «ZuluHydro» и «ZuluDrain» позволяет решать необходимый для разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения» набор задач:

- автоматически создавать электронную модель систем водоснабжения и водоотведения при нанесении ее на карту города с графическим представлением объектов, с привязкой к топографической основе и полным топологическим описанием связности объектов;

- проводить паспортизацию систем водоснабжения и водоотведения;

- выполнять гидравлический расчет;

- моделировать все виды переключений, осуществляемые в системах;

- выполнять расчет балансов;

- проводить групповые изменения характеристик объектов (участков трубопроводов, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схемы водоснабжения и водоотведения;

- строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития коммуникаций;

- учитывать реконструкцию коммуникаций, связанную с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов нагрузок;

- производить расчет отдельных элементов системы водоснабжения и водоотведения.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты «ZuluHydro» и «ZuluDrain» могут работать не только в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), но и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Задачи, решаемые «ZuluHydro»:

- Построение расчетной модели водопроводной сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Поверочный расчет водопроводной сети;

- Конструкторский расчет водопроводной сети;

- «Гидроудар» -  расчет переходных процессов;

- Коммутационные задачи;

- Построение пьезометрического графика.

Задачи, решаемые «ZuluDrain»:

- Построение расчетной модели канализационной сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Поверочный расчет канализационной сети;

- Конструкторский расчет канализационной сети;

- Построение продольного профиля.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

ГИС «Zulu» - наиболее распространенное программное обеспечение на территории России (более 4000 пользователей).

Географическая информационная система «Zulu» обладает следующими достоинствами, отсутствующими у многих ГИС:

- отсутствием ограничений на объем вводимой информации; возможностью самостоятельного освоения и работы;

- возможностью написания дополнительных модулей в оболочке ГИС;

- дружественным интерфейсом, схожим с популярными офиснымиприложениями под Windows;

- возможностью работы с общедоступными Tile- серверами;

- возможностью привязки фотоснимков к географическим координатам местности;

- возможностью отображения движущихся объектов на карте сервера ZuluServer 7.0 через WEB службу WMS;

- высокой скоростью обработки большого объема графической информации;

- возможностью передвижения по коммуникациям предприятия при наличии WEB ZuluServer с корректировкой графических и семантических данных с мобильного устройства, работающего под управлением Windows 7;

- возможностью создания модели рельефа местности и решения целого ряда задач:

- определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, -  вычисление площади поверхности заданной области;

- вычисление объема земляных работ по заданной области;

- построение изолиний с заданным шагом по высоте;

- построение зон затопления;

- построение растра высот;

- построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути;

- автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz).

Скорость работы ГИС «Zulu» с большим объемом графической информации превосходит все геоинформационные системы, представленные в сравнительной таблице.

Дополнительные возможности ГИС «Zulu»:

- фильтры по районам; работа с геоданными; работа с SQL серверами; средство разработки собственных приложений; привязка космических снимков и работа с ними;

- работа с Google;

- работа с поверхностью земли;

- построение зоны затопления при весенних паводках;

- построение профиля местности (трубопроводов);

- использование WMS, WFS форматов;

- работа с географическими координатами и проекциями;

- хранение данных в различных системах координат (Широта/Долгота (WGS 84, ПЗ- 90, Пулково 42) (градусы);

- меркатор (метры);

- поперечный Меркатор -  UTM или Гаусса- Крюгера (метры);

- отображение данных, хранящихся в разных системах координат на одной карте, в одной из проекций или на глобусе;

- перевод данных из одной системы координат в другую;

- привязка данных местной системы координат к глобальной системе координат;

- ГИС Zulu предоставляет возможность работать с Tile- серверами в координатах: EPSG:3395 -  WGS 84 / WorldMercator на сфероиде. Эта проекция используется такими сервисами как Космоснимки, Яндекс карты, Карты mail.ru (спутник) и др. EPSG:3857 -  WGS 84 / Pseudo- Mercator (SphericalMercator) на сфере. Эта проекция используется такими сервисами как Google, Virtualearth, Maps- For- Free, Wikimapia, OpenStreetMap, Роскосмос, Навител, Nokia и др.;

- импорт из MapInfo данных в соответствующих проекциях;

- построение модели рельефа местности по изолиниям и реперным точкам (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний);

- по модели рельефа: определение высоты местности в любой точке, отображение рельефа; триангуляционная сетка;

- отмывка с заданным направлением, высотой и углом освещения; экспозиция склонов; отображение уклонов;

- построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути.

Кроме того, система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web- серверов. Карты WMS с различных серверов поддерживающих спецификации WMS (WebMapService), разработанные OpenGeospatialConsortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

Программа позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (WebMapService) иWFS 1.0.0 (WebFeatureService) разработанными OGC (OpenGeospatialConsortium).

WEB- служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, GoogleEarth, GoogleApi, OpenLayers, YandexMap, MapInfo, ArcGIS и др.

WEB- служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

В программе предусмотрена возможность создавать макросы на языке программирования VisualBasicScript (VB Script), JavaScript (J Script), Microsoft

Visual Studio ForAppli cations. Назначение макросов кнопкам интерфейса.

Выполнение SQL запросов к пространственным данным в соответствии со стандартами OGC.

Выборка объектов слоя по различным условиям, включая пространственные отношения.

Создание пользовательских стилей линий, из комбинации штриховых, символьных, текстовых элементов.

# 2 Расчетные модули электронной модели

## 2.1 Общие положения

Основой программно- расчетного комплекса «ZuluHydro» и «ZuluDrain» является географическая информационная система (ГИС) «Zulu». При помощи ГИС создается карта населенного пункта и наносятся на неё водопроводных и канализационных сетей. Программно- расчетный комплекс «ZuluHydro» и «ZuluDrain» позволяет рассчитывать системы централизованного водоснабжения и водоотведения любого объема и сложности. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также системы водоснабжения и водоотведения, в том числе с насосными станциями. Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

## 2.2 Базовый комплект

В базовый комплект входят следующие модули:

ПРК «ZuluHydro»

- Поверочный расчет водопроводных сетей;

- ПО для построения пьезометрических графиков.

ПРК «ZuluDrain»

- Поверочный расчет сетей водоотведения;

- ПО для построения продольного профиля.

## 2.3 Подсистема гидравлика

### 2.3.1 Расчет текущего (фактического) гидравлического режима

Текущие и аварийные гидравлические режимы, режимы отключений и переключений в ПРК «ZuluHydro» и ПРК «ZuluDrain» производится с помощью модулей «Поверочный расчет водопроводной сети» и «Поверочный расчет сетей водоотведения».

ZuluHydro

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения и потери напора в каждом участке водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

Для поверочного расчета исходными величинами являются:

- диаметры, длины, шероховатости, зарастание и коэффициент местных сопротивлений всех участков сети;

- фиксированные узловые отборы воды;

- напорно- расходные характеристики всех источников;

- геодезические отметки всех узловых точек.

В результате расчета определяются:

- расходы и потери напора во всех участках сети;

- расходы воды, подаваемые в сеть от источника;

- напор во всех узлах системы.

ZuluDrain

Целью гидравлического поверочного расчета системы водоотведения является определение пропускной способности существующих трубопроводов. Поверочный расчет напорной канализации выполняется в расчетном модуле «ZuluHydro».

Созданная математическая имитационная модель системы водоснабжения и водоотведения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать изменение у потребителей.

### 2.3.2 Моделирование переключений

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Моделирование позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.).

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

### 2.3.3 Модельные базы

В модели используются следующие базы данных элементов сети:

ZuluHydro

- Источник (резервуар, открытый водозабор, скважина с погружным насосом);

- Участок;

- Колодец;

- Колодец с гидрантом;

- Водонапорная башня;

- Контррезервуар;

- Насос (насос с фиксированным напором, насос с заданными характеристиками);

- Потребитель (потребитель с фиксированным отбором, потребитель с заданным напором, потребитель с заданным сопротивлением, потребитель с нефиксированным отбором вычисляемым сопротивлением);

- Регулятор давления;

- Запорная арматура;

- Обратный клапан;

- Воздушный колпак;

- Разрушаемая мембрана;

- Локальное сопротивление.

ZuluDrain

- Колодец;

- Выпуск;

- Участок.

Представленное наполнение паспорта объектов водопроводных и канализационных сетей является базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, удалены, добавлены и перегруппированы.

Примечание: Напорная канализация выполняется с использованием элементов ZuluHydro.

Рис. 2.1. Пример отображения базы паспорта объектов водопроводной сети

Рис. 2.2. Пример отображения базы паспорта объектов канализационной сети

### 2.3.4 Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского).

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под профилем выводится информация по каждому узлу и участку сети. Количество выводимой под профилем информации настраивается пользователем.

Рис. 2.3. Пример отображения пьезометрического графика водопроводной сети

### 2.3.5 Продольный профиль

Целью построения продольного профиля является наглядная иллюстрация результатов расчета (поверочного, конструкторского). При построении профиля отображаются линия поверхности земли, отметки лотков, диаметры, уклоны трубопроводов, глубины колодцев, а также наполнение колодцев и участков сети водоотведения по выбранному маршруту, например, от потребителя до одного из колодцев.

Маршрут для продольного профиля строится автоматически, достаточно указать его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то необходимо указать промежуточные узлы.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под профилем выводится информация по каждому узлу и участку сети. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Рис. 2.4. Пример отображения продольного профиля канализационной сети

### 2.3.6 Групповые изменения характеристик элементов водопроводных и канализационных сетей по заданным критериям

ПРК «ZuluHydro» и ПРК «ZuluDrain» имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов.

Изменение характеристик объектов сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

- суммарно;

- отдельного источника;

- зона действия источника, определенная граничными условиями;

- тип объекта сети;

- уникальное свойство группы объектов сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Трубопроводы реальной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений -  коррозии и отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной или канализационной сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Как пример, для предварительного моделирования фактического режима с помощью вышеописанного инструмента можно изменить характеристику трубопроводов водопроводных и канализационных сетей в части таких параметров как – зарастание и эквивалентная шероховатость. Так как за время эксплуатации значения этих характеристик изменились относительно проектных, можно изменить эти показатели относительно такого условия как год прокладки инженерных сетей. Инструмент позволяет выделить в группу участки с совпадающим годом прокладки или промежутком лет прокладки и изменить характеристики только этой группы объектов.

### 2.3.7 Табличные и графические аналитические инструменты

Электронная модель имеет в своем составе дополнительные средства для анализа состояния гидравлического режима и помощи при его отладке, а также калибровки фактического состояния гидравлики сети. К этим средствам относится:

- произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета;

- гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям;

- произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета;

- «гидравлическая» раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки сетей;

- специальные раскраски сети по значениям различных характеристик гидравлического режима;

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков сети по некоторому критерию), например: потребители с превышением давления, колодцы, камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

- расстановка на схеме сетей значков- стрелок, указывающих направление движения потока по магистрали;

- подпись на схеме значений расходов по участкам и давлений в узлах сети.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта, либо вычислимы из последних.

# 3 База данных электронной модели системы водоснабжения и водоотведения городского округа

База данных электронной модели системы водоснабжения и водоотведения городского округа передана заказчику в электронном виде в формате ПРК «ZuluHydro» и ПРК «ZuluDrain». Указанная база данных имеет большой объем выходных табличных данных, предоставление ее в печатном виде не целесообразно.

# 4 Структура и состав электронной модели

## 4.1 Общие положения

Основой для создания электронных моделей схемы водоснабжения и водоотведения городского округа послужили полученные от Управления архитектуры и градостроительства топ основы города в электронном виде в формате MapInfo с разбивкой по слоям.

Данные векторные слои составляли генеральный план города и разделялись на следующие типы:

- здания;

- дороги, улицы, проезды;

- гидрография;

- железные дороги;

- зеленые насаждения;

- надписи;

- наружные инженерные сети;

- линии рельефа местности,  горизонтали;

- прочие вспомогательные слои.

Программными средствами Zulu все основные векторные слои были импортированы в электронную модель города. Таким образом, была получена электронная карта города, выполненная в соответствующем масштабе и с соответствующей деталировкой, которая зависела от качества исполнения изначального генерального плана

## 4.2 Электронная модель

Электронная модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки водопроводной и канализационной сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Водопроводная и канализационная сеть включает в себя следующие основные объекты:

- Источник;

- Участок;

- Потребитель;

- Обобщенный потребитель;

- Узел;

- Насосная станция;

- Задвижка;

- Воздушный клапан;

- Регулятор напора;

- Регулятор расхода.

Пример графического представления объектов системы водоснабжения и водоотведения городского округа с привязкой к топографической основе представлен на рис. 4.1. и рис. 4.2.

Рис. 4.1. Графическое представление объектов системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе

Рис. 4.2. Графическое представление объектов системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе (подробный вид)

# 5 Моделирование элементов системы водоснабжения и водоотведения

## 5.1 Моделирование источников

Источник – это символьный объект сети, моделирующий режим работы водозабора, скважины, резервуара чистой воды, контррезервуара, водонапорной башни.

Условное обозначение источника в зависимости от режима работы:

## 5.2 Моделирование участков сетей

Сеть водоснабжения и канализации изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21- 605- 82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «включен» или «выключен», см. рис.5.1.

Рис. 5.1. Режимы изображения участка

Участок как тип инженерной сети может выступать в качестве отсекающего устройства. Т.е. в этом случае его можно использовать для отключения объектов, например, потребителей.

## 5.3 Моделирование узлов сети

Узел – это символьный объект сети, например, разветвление трубопровода, смена диаметра, вида трубопровода или точка контроля для регулятора.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:

## 5.4 Моделирование насосных станций

Насосная станция – символьный объект сети, характеризующийся заданным напором или напорно- расходной характеристикой установленного насоса.

Типовое обозначение насоса (насосной станции) в ГИС Zulu в зависимости от режима работы см. рис. 5.2.

Рис. 5.2. Пример отображения насосной станции

## 5.5 Моделирование потребителей

Потребитель – это символьной объект сети, характеризующийся потреблением услуг водоснабжения или водоотведения.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима  работы см. рис. 5.3.

Рис. 5.3. Пример отображения потребителя

## 5.6 Описание топологической связанности объектов

Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы водоснабжения и водоотведения (коллекторов, камер). В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы водоснабжения и водоотведения, отражающая существующее положение системы водоснабжения и водоотведения города. Подробно алгоритм описание топологической связности объектов представлен в руководстве пользователя, прилагаемом к ПРК «Zulu».